Направляю поправленную РД ( во вложении).

Ответы на вопросы:

1. Позиция добавлена в Спецификацию

2.Согласно требованиям Ленсвета ограничители пусковых токов в ШРУ не применяется, однолинейная схема частично согласована, окончательное согласование будет получено после продления ТУ.

3.Опечатка в Спецификации исправлена

4. Муфты для д110 добавлены из расчета  1шт. на каждые 12 м трубы, для д63 муфты не применяются, т.к. согласовано требованиям Ленсвет отрезки между оборудованием (опорами, шкафами, и т.д.) должны быть цельными.

5. Согласование получено и добавлено в Прилагаемые документы проекта

6. Согласно проекту кабель по опоре не прокладывается, его необходимо проложить в теле опоры до верха.

7. Материалы для укрепления стен добавлены в проект

8. Дефектная ведомость будет заказана вместе с продлением ТУ, и внесена в проект.

9. см. п.5

10. Согласование расстановки опор получено и находится в Прилагаемых к проекту документах, на согласование РД будет отправлено после получения продления ТУ.

Замечания к РД Строительство Проектируемой магистрали №3от Проектируемой магистрали №2 до Волхонского шоссе НО

1.В спецификации Шкаф типа ШРУ-400, сборочный, в комплекте с металлическим постаментом.

2. Отсутствуют ограничители пусковых токов в ШРУ

3. Оборудование Амиры (ФМ) в спецификации указано некорректно.

4. Отсутствуют соединительные муфты д110 и д63

5. Отсутствует согласования оборудование Ленсветом

6. Отсутствует материал для крепления кабеля по опоре и арматура СИП посчитана не коректно.

7. Отсутствуют материалы для укрепления стен котлованов для кабельных колодцев.

8. Нет дефектной ведомости на демонтируемое оборудование с процентом годности.

9. Нет согласования применяемого оборудования.

10. Нет согласования расстановки опор и итогового согласования РД от СПб ГБУ «Ленсвет».